## Teoría
Red Mallada
Su disposición en planta tiene forma de malla, el agua puede circular en cualquier sentido de los conductos
y cada punto de la red puede ser alimentado por varios caminos hidráulicos. Al contrario de lo que sucedía
en las redes ramificadas, una avería en un tubo no implica dejar sin servicio otras partes del sistema ya que
es posible modificar los sentidos de circulación mediante el accionamiento de válvulas.
Entre las ventajas de las redes malladas figuran las siguientes:
- Son de interés cuando existen hidrantes de incendios ya que sus demandas y exigencias Son muy elevadas
y se pueden asegurar un mayor suministro
- Permiten aislar sectores pequeños de red, pudiendo realizarse labores de mejoras y reparaciones sin grandes
repercusiones sobre el conjunto de la red
- Permite un reparto más equilibrado y uniforme de las presiones
La creación de una red mallada puede estar condicionada por la situación de los depósitos. En núcleos en los
que exista más de un depósito se puede formar una red mallada de forma casi automática.
s, est
En las distribuciones de mallas cerradas se deben cumplir una serie de reglas para circuitos cerrados, siendo las
mismas que en los circuitos eléctricos, éstas son:
1ra Ley de Kirchoff o ley de nodos: en todo vértice o punto de encuentro de conductores, la suma de las corrientes
que a él llegan es igual a la suma de las que de el parten, es decir, la suma algebraica de todas las corrientes es igual a 0.
2da Ley de Kirchoff o ley de mallas de Kirchoff: en toda malla de red, la suma algebraica de todas las fuerzas electromotrices
es igual a la de todas las caídas de tensión.
Teniendo en cuenta esto, desde el punto de vista hidráulico se considera:
La suma algebraica de caudales entrantes y salientes en un nodo es nula.
La suma algebraica de pérdidas de carga en un circuito cerrado es nula
Por lo tanto para una red mallada se definirá una serie de caudales que cumpla con la 1ra Ley de nodos, de tal manera que
los caudales adquirirán valores positivos siguiendo la rotación según las agujas del reloj y negativos para caudales que circulen
en sentido de rotación contrario. Se procederá igualmente con la 2da Ley de mallas.
∑24_(𝑘=1)^𝑛▒〖𝑙_𝑘=0〗
∑24_(𝑘=1)^𝑛▒〖𝑉_𝑘=0〗
∑24_(𝑘=1)^𝑛▒〖𝑄_𝑘=0〗
∑24_(𝑘=1)^𝑛▒〖𝐽_𝑘=∑24_(𝑘=1)^𝑛▒〖𝑗_𝑘.𝐿_𝑘=0〗〗

## Caso
REDES MALLADAS CON TUBERIAS DE PVC-O CLASE 500
Dada la siguiente red de distribución de una sóla malla, en la cual se han definido unos consumos y fijado unos diámetros en tubería de PVC-O TOM con una presión nominal de 16 bares.Determinar los caudales en cada tramo de la red, que cumplan las Leyes de Kirchoff.
Fórmula de Hazen -Williams
Sentido Circulación |  | Tramo | PVC-O DN (mm) | PN (Bar) | DI (mm) | Sección (m2) | L(m) | Q (l/s) | V (m/s) | j (m/km) | J (mca) | J/Q
+ | 1 | A-B | 315 | 16 | 298 | 0.069746 | 720 | 130 | 1.8639 | 9.1526 | 6.5899 | 0.050691
- | -1 | A-C | 250 | 16 | 236.4 | 0.043892 | 250 | 80 | 1.8227 | 11.5049 | -2.8762 | 0.035953
- | -1 | B-D | 200 | 16 | 189.2 | 0.028115 | 290 | 30 | 1.0671 | 5.5353 | -1.6053 | 0.053508
- | -1 | C-D | 160 | 16 | 151.4 | 0.018003 | 680 | 40 | 2.2219 | 27.9217 | -18.9867 | 0.47467
[11 empty] | -16.8783 | 0.61482
No cumple 2da Condición
|  | ∆Q= | 14.8311 | l/s |  | No cumple 1era Condición
Sentido Circulación |  | Tramo | PVC-O DN (mm) | PN (Bar) | DI (mm) | Sección (m2) | L(m) | Q (l/s) | V (m/s) | j (m/km) | J (mca) | J/Q
+ | 1 | A-B | 315 | 16 | 298 | 0.069746 | 720 | 144.8311 | 2.0765 | 11.1797 | 8.0494 | 0.055578
- | -1 | A-C | 250 | 16 | 236.4 | 0.043892 | 250 | 65.1689 | 1.4848 | 7.87 | -1.9675 | 0.030191
- | -1 | B-D | 200 | 16 | 189.2 | 0.028115 | 290 | 15.1689 | 0.53954 | 1.5656 | -0.45403 | 0.029932
- | -1 | C-D | 160 | 16 | 151.4 | 0.018003 | 680 | 25.1689 | 1.398 | 11.8401 | -8.0513 | 0.31989
[11 empty] | -2.4234 | 0.43559
No cumple 2da Condición
|  | ∆Q= | 3.0057 | l/s |  | No cumple 1era Condición
Sentido Circulación |  | Tramo | PVC-O DN (mm) | PN (Bar) | DI (mm) | Sección (m2) | L(m) | Q (l/s) | V (m/s) | j (m/km) | J (mca) | J/Q
+ | 1 | A-B | 315 | 16 | 298 | 0.069746 | 720 | 147.8368 | 2.1196 | 11.6132 | 8.3615 | 0.056559
- | -1 | A-C | 250 | 16 | 236.4 | 0.043892 | 250 | 62.1632 | 1.4163 | 7.2111 | -1.8028 | 0.029001
- | -1 | B-D | 200 | 16 | 189.2 | 0.028115 | 290 | 12.1632 | 0.43263 | 1.0401 | -0.30163 | 0.024799
- | -1 | C-D | 160 | 16 | 151.4 | 0.018003 | 680 | 22.1632 | 1.2311 | 9.3557 | -6.3619 | 0.28705
[11 empty] | -0.10479 | 0.3974
No cumple 2da Condición
|  | ∆Q= | 0.14245 | l/s |  | No cumple 1era Condición
Sentido Circulación |  | Tramo | PVC-O DN (mm) | PN (Bar) | DI (mm) | Sección (m2) | L(m) | Q (l/s) | V (m/s) | j (m/km) | J (mca) | J/Q
+ | 1 | A-B | 315 | 16 | 298 | 0.069746 | 720 | 147.9793 | 2.1217 | 11.6339 | 8.3764 | 0.056605
- | -1 | A-C | 250 | 16 | 236.4 | 0.043892 | 250 | 62.0207 | 1.413 | 7.1805 | -1.7951 | 0.028944
- | -1 | B-D | 200 | 16 | 189.2 | 0.028115 | 290 | 12.0207 | 0.42756 | 1.0177 | -0.29512 | 0.024551
- | -1 | C-D | 160 | 16 | 151.4 | 0.018003 | 680 | 22.0207 | 1.2232 | 9.2446 | -6.2863 | 0.28547
[11 empty] | -0.00019314 | 0.39557
Cumple 2da Condicción
|  | ∆Q= | 0.00026377 | l/s |  | Cumple 1ra Condición
Sentido Circulación |  | Tramo | PVC-O DN (mm) | PN (Bar) | DI (mm) | Sección (m2) | L(m) | Q (l/s) | V (m/s) | j (m/km) | J (mca) | J/Q
+ | 1 | A-B | 315 | 16 | 298 | 0.069746 | 720 | 147.9795 | 2.1217 | 11.6339 | 8.3764 | 0.056605
- | -1 | A-C | 250 | 16 | 236.4 | 0.043892 | 250 | 62.0205 | 1.413 | 7.1804 | -1.7951 | 0.028944
- | -1 | B-D | 200 | 16 | 189.2 | 0.028115 | 290 | 12.0205 | 0.42755 | 1.0176 | -0.29511 | 0.024551
- | -1 | C-D | 160 | 16 | 151.4 | 0.018003 | 680 | 22.0205 | 1.2232 | 9.2444 | -6.2862 | 0.28547
[11 empty] | 8.8055e-08 | 0.39557
Cumple 2da Condicción
|  | ∆Q= | -1.2026e-07 | l/s |  | Cumple 1ra Condición
𝑣=0.36.𝐶.〖𝐷𝐼〗^0.63.𝐽^0.54
𝐽=(𝑣/(0.36.𝐶.〖𝐷𝐼〗^0.63 ))^(1⁄0.54)
∑24_(𝑘=1)^𝑛▒〖𝐽_𝑘≠0〗
∆𝑄=−(∑_𝑘^𝑛▒〖=𝐽_𝑘 〗)/(1.851∑_𝑘^𝑛▒〖=𝐽_𝑘⁄𝑄_𝑘 〗)
∑24_(𝑘=1)^𝑛▒〖𝐽_𝑘≠0〗
∆𝑄=−(∑_𝑘^𝑛▒〖=𝐽_𝑘 〗)/(1.851∑_𝑘^𝑛▒〖=𝐽_𝑘⁄𝑄_𝑘 〗)
∑24_(𝑘=1)^𝑛▒〖𝐽_𝑘≠0〗
∆𝑄=−(∑_𝑘^𝑛▒〖=𝐽_𝑘 〗)/(1.851∑_𝑘^𝑛▒〖=𝐽_𝑘⁄𝑄_𝑘 〗)
∑24_(𝑘=1)^𝑛▒〖𝐽_𝑘≠0〗
∆𝑄=−(∑_𝑘^𝑛▒〖=𝐽_𝑘 〗)/(1.851∑_𝑘^𝑛▒〖=𝐽_𝑘⁄𝑄_𝑘 〗)
∑24_(𝑘=1)^𝑛▒〖𝐽_𝑘≠0〗
∆𝑄=−(∑_𝑘^𝑛▒〖=𝐽_𝑘 〗)/(1.851∑_𝑘^𝑛▒〖=𝐽_𝑘⁄𝑄_𝑘 〗)
147.98 l/s
62.02 l/s
22.02 l/s
12.02 l/s

## Gama PVCO
DN | 12.5 | 16 | 20 | 25
90 |  | 84 | 84 | 82.2
110 | 104.4 | 104 | 103.2 | 101.4
125 | 118.8 | 1178 | 117 | 115.2
140 | 133 | 132.4 | 131.2 | 129.2
160 | 152 | 151.4 | 150 | 147.6
200 | 190 | 189.2 | 187.4 | 184.4
225 | 213.6 | 212.8 | 210.8 | 207.4
250 | 237.4 | 236.4 | 234.2 | 230.6
315 | 299.2 | 298 | 295.2 | 290.6
355 | 337.4 | 336 | 332.4 | 327.2
400 | 379.8 | 378.4 | 374.8 | 369
450 | 427.6 | 426 | 421.4 | 415
500 | 474.6 | 472.8 | 468.6 | 461.2
630 | 597.8 | 595.8 | 590.4 | 581
710 | 674.8 | 671.4 | 665.6 | 654.6
800 | 760.4 | 757.8 | 750.4