## Vel.Acons.
VELOCIDADES RECOMENDADAS EN CONDUCCIONES A GRAVEDAD
Fórmula de Mougnie - Manning
PE 100 PN16 |  |  |  | Fundición Dúctil K9 |  |  |  | PVC-O CLASE 500 PN16
Diámetro Nominal DN (mm) | Diámetro Interior DI (mm) | Velocidad Máxima (m/s) | Caudal Máximo (l/s) | Diámetro Nominal DN (mm) | Diámetro Interior DI (mm) | Velocidad Máxima (m/s) | Caudal Máximo (l/s) | Diámetro Nominal DN (mm) | Diámetro Interior DI (mm) | Velocidad Máxima (m/s) | Caudal Máximo (l/s)
90 | 73.6 | 0.76 | 3.23 | 100 | 95.9 | 0.44 | 3.18 | 90 | 84 | 0.79 | 4.38
110 | 90 | 0.81 | 5.15 | 125 | 121.6 | 0.48 | 5.57 | 110 | 104 | 0.85 | 7.22
140 | 114.6 | 0.88 | 9.08 | 150 | 147.3 | 0.51 | 8.69 | 125 | 117.8 | 0.89 | 9.7
160 | 130.8 | 0.92 | 12.36 | 200 | 198.9 | 0.57 | 17.71 | 140 | 132.4 | 0.93 | 12.8
200 | 163.6 | 1 | 21.02 | 250 | 249.9 | 0.63 | 30.9 | 160 | 151.4 | 0.97 | 17.46
225 | 184 | 1.05 | 27.92 | 300 | 300.9 | 0.68 | 48.36 | 200 | 189.2 | 1.06 | 29.8
250 | 204.6 | 1.09 | 35.84 | 350 | 349.7 | 0.73 | 70.11 | 225 | 212.8 | 1.11 | 39.48
315 | 257.8 | 1.2 | 62.64 | 400 | 399.7 | 0.77 | 96.62 | 250 | 236.4 | 1.16 | 50.91
355 | 290.6 | 1.26 | 83.57 | 450 | 449.5 | 0.81 | 128.54 | 315 | 298 | 1.28 | 89.28
400 | 327.4 | 1.33 | 111.97 | 500 | 500.5 | 0.85 | 167.23 | 355 | 336 | 1.35 | 119.7
450 | 368.2 | 1.4 | 149.07 | 600 | 601.3 | 0.93 | 264.09 | 400 | 378.4 | 1.42 | 159.69
500 | 409.2 | 1.47 | 193.32 | 800 | 800 | 1.06 | 532.81 | 450 | 426 | 1.49 | 212.37
630 | 515.6 | 1.63 | 340.33 |  |  |  |  | 500 | 472 | 1.57 | 274.71
[8 empty] | 630 | 595.8 | 1.74 | 485.11
[8 empty] | 710 | 671.4 | 1.84 | 651.43
[8 empty] | 800 | 757.8 | 1.95 | 879.5

## Hoja1
Curso: Cálculo hidráulico y mecánico de tuberías a presión enterradas
Sesión 1
Velocidades recomendadas
Conducciones a gravedad
Redes malladas
Una consulta Ing, cual seria la diferencia entre usar una resina de PE100 y una de PE80, en que casos se da conduccion o impulsiones, es decir que material seria el recomendado
gracias
CLASIFICACION DE CELDAS
PE 63
PE 80
PE 100
DN200
PN8
Ingeniero, buenas noches cuando se dice que las formulas son experimentales, entiendo que lo son para todas las formulas para los fluidos dinámicos (o hay excepciones). Gracias

## Caso1 (hidden)
ESQUEMA DE UNA CONDUCION A GRAVEDAD
CASO PRACTICO
DATOS:
H2= | 165 | m
H1= | 50 | m
L= | 2000 | m
Q= | 25 | l/s
SOLUCIÓN:
| TUBERIA |  | PVC-O DN160 PN16 | PVC-O DN200 PN16
DI | Diámetro Interior | mm | 151.4 | 189.2
L | Longitud | m | 2000 | 2000
Q | Caudal | l/s | 25 | 25
n | Coeficiente de Manning |  | 0.009 | 0.009
v | Velocidad | m/s | 1.39 | 0.89
vmax | Velocidad máxima recomendada | m/s | 0.97 | 1.06
∆Hg |  | mca | 115 | 115
PERDIDA DE CARGA (S/ HAZEN - WILLIAMS) |  |  | PVC-O DN160 PN16 | PVC-O DN200 PN16 | Hazen - Williams
C | C. Hazen - Williams (t. nueva) |  | 150 | 150
C | C. Hazen - Williams (t. servicio) |  | 140 | 140
J | Pérdida de Carga (t. nueva) | m/km | 10.31 | 3.48
∆Hc | Pérdida de Carga (t. nueva) | mca | 20.62 | 6.96
J | Pérdida de Carga (t. servicio) | m/km | 11.71 | 3.96
∆Hc | Pérdida de Carga (t. servicio) | mca | 23.42 | 7.92
∆Ht | ∆Hg+∆Hc (t. nueva) | mca | 94.38 | 108.04
Ps | Presión de servicio (t. nueva) | bar | 9.25 | 10.59
∆Ht | ∆Hg+∆Hc (t. servicio) | mca | 91.58 | 107.08
Ps | Presión de servicio (t. servicio) | bar | 8.98 | 10.5
PERDIDA DE CARGA (S/PRANDTL - COLEBROOK) |  |  | PVC-O DN160 PN16 | PVC-O DN200 PN16 | Prandtl - Colebrook - White
k | Rugosidad absoluta (t. nueva) | mm | 0.003 | 0.003
k | Rugosidad absoluta (t. servicio) | mm | 0.007 | 0.007
v | Viscosidad cinemática | m2/s | 1.01e-06 | 1.01e-06
J | Pérdida de Carga (t. nueva) | m/km | 10.2 | 3.35
∆Hc | Pérdida de Carga (t. nueva) | mca | 20.4 | 6.7 |  |  | T.nueva
J | Pérdida de Carga (t. servicio) | m/km | 10.3362 | 3.3909 | Re= | 208362.3762 | f asum= | 0.015678
∆Hc | Pérdida de Carga (t. servicio) | mca | 20.67 | 6.78 |  |  | f calc= | 0.015678
∆Ht | ∆Hg+∆Hc (t. nueva) | mca | 94.6 | 108.3 |  |  | T.servicio
Ps | Presión de servicio (t. nueva) | bar | 9.28 | 10.62 |  |  | f asum= | 0.015891
∆Ht | ∆Hg+∆Hc (t. servicio) | mca | 94.33 | 108.22 |  |  | f calc= | 0.015891
Ps | Presión de servicio (t. servicio) | bar | 9.25 | 10.61
Conclusión:
La tubería seleccionada sería DN200mm dado que se obtiene una velocidad inferior al valor máximo recomendado.
Igualmente la presión de servicio obtenida indica que el timbraje adecuado es la tubería PN16
𝑣=0.36.𝐶.〖𝐷𝐼〗^0.63.𝐽^0.54
𝐽=(𝑣/(0.36.𝐶.〖𝐷𝐼〗^0.63 ))^(1⁄0.54)
∆𝐻_𝑐=𝐽.𝐿
𝑅𝑒=(𝑣.𝐷𝐼)/𝜇
𝑗=𝑓/𝐷𝑖.𝑣^2/2𝑔
𝑓=1/(4[𝑙𝑜𝑔(𝑘/3.7𝐷𝐼+2.51/(𝑅𝑒√𝑓))]^2 )
∆𝐻_𝑐=𝐽.𝐿

## Caso2 (hidden)
ESQUEMA DE UNA CONDUCION A GRAVEDAD
CASO PRACTICO
DATOS:
H2= | 100 | m
H1= | 20 | m
L= | 1000 | m
Q= | 40 | l/s
SOLUCIÓN:
| TUBERIA |  | PE 100 PN16 |  |  |  | FUNDICIÓN K9 |  |  |  | PVC-O PN16
|  |  | DN200 | DN225 | DN250 | DN315 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN200 | DN225 | DN250 | DN315
DI | Diámetro Interior | mm | 163.6 | 184 | 204.6 | 257.8 | 198.9 | 249.9 | 300.9 | 349.7 | 189.2 | 212.8 | 236.4 | 298
L | Longitud | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Q | Caudal | l/s | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
n | Coeficiente de Manning |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
v | Velocidad | m/s | 1.9 | 1.5 | 1.22 | 0.77 | 1.29 | 0.82 | 0.56 | 0.42 | 1.42 | 1.12 | 0.91 | 0.57
vmax | Velocidad máxima recomendada | m/s | 1 | 1.05 | 1.09 | 1.2 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 1.06 | 1.11 | 1.16 | 1.28
∆Hg |  | mca | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
PERDIDA DE CARGA (S/ HAZEN - WILLIAMS) |  |  | PE 100 PN16 |  |  |  | FUNDICIÓN K9 |  |  |  | PVC-O PN16 |  |  |  | Hazen - Williams
C | C. Hazen - Williams (t. nueva) |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
C | C. Hazen - Williams (t. servicio) |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
J | Pérdida de Carga (t. nueva) | m/km | 16.8 | 9.46 | 5.7 | 1.86 | 6.53 | 2.16 | 0.86 | 0.42 | 8.27 | 4.65 | 2.8 | 0.9
∆Hc | Pérdida de Carga (t. nueva) | mca | 16.8 | 9.46 | 5.7 | 1.86 | 6.53 | 2.16 | 0.86 | 0.42 | 8.27 | 4.65 | 2.8 | 0.9
J | Pérdida de Carga (t. servicio) | m/km | 19.09 | 10.74 | 6.47 | 2.11 | 7.42 | 2.46 | 0.98 | 0.48 | 9.4 | 5.28 | 3.18 | 1.02
∆Hc | Pérdida de Carga (t. servicio) | mca | 19.09 | 10.74 | 6.47 | 2.11 | 7.42 | 2.46 | 0.98 | 0.48 | 9.4 | 5.28 | 3.18 | 1.02
PERDIDA DE CARGA (S/PRANDTL - COLEBROOK) |  |  | PE 100 PN16 |  |  |  | FUNDICIÓN K9 |  |  |  | PVC-O PN16
k | Rugosidad absoluta (t. nueva) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
k | Rugosidad absoluta (t. servicio) | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
v | Viscosidad cinemática | m2/s | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06
J | Pérdida de Carga (t. nueva) | m/km | 17.32 | 9.6 | 5.71 | 1.81 | 7.17 | 2.11 | 0.82 | 0.4 | 8.36 | 4.63 | 2.75 | 0.86
∆Hc | Pérdida de Carga (t. nueva) | mca | 17.32 | 9.6 | 5.71 | 1.81 | 7.17 | 2.11 | 0.82 | 0.4 | 8.36 | 4.63 | 2.75 | 0.86
J | Pérdida de Carga (t. servicio) | m/km | 18.6714 | 10.3471 | 6.1556 | 1.946 | 8.9897 | 2.2768 | 0.88188 | 0.42683 | 8.6166 | 4.9879 | 2.9641 | 0.92254
∆Hc | Pérdida de Carga (t. servicio) | mca | 18.67 | 10.35 | 6.16 | 1.95 | 8.99 | 2.28 | 0.88 | 0.43 | 8.62 | 4.99 | 2.96 | 0.92
Prandtl - Colebrook - White
|  |  |  | Re= | 237282.4427 |  |  | Re= | 195863.3588 |  |  | Re= | 205087.0229
|  |  |  | T.nueva |  |  |  | T.nueva |  |  |  | T.nueva
|  |  |  | f asum= | 0.0154 |  |  | f asum= | 0.016821 |  |  | f asum= | 0.015692
|  |  |  | f calc= | 0.0154 |  |  | f calc= | 0.016821 |  |  | f calc= | 0.015692
|  |  |  | T.servicio |  |  |  | T.servicio |  |  |  | T.servicio
|  |  |  | f asum= | 0.016602 |  |  | f asum= | 0.021081 |  |  | f asum= | 0.015863
|  |  |  | f calc= | 0.016602 |  |  | f calc= | 0.021081 |  |  | f calc= | 0.015863
TUBERIA |  |  | PE 100 PN16 |  |  |  | FUNDICIÓN K9 |  |  |  | PVC-O PN16
ACCESORIO | VALOR DE K | CANTIDAD | DN200 | DN225 | DN250 | DN315 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN200 | DN225 | DN250 | DN315
Entrada - Salida | 0.5 | 1 | 0.091998 | 0.057339 | 0.037931 | 0.01511 | 0.042408 | 0.017136 | 0.0079918 | 0.0044954 | 0.051386 | 0.031967 | 0.021103 | 0.0082798
Codos 20° | 0.38 | 2 | 0.13984 | 0.087156 | 0.057655 | 0.022967 | 0.064461 | 0.026046 | 0.012148 | 0.006833 | 0.078107 | 0.04859 | 0.032077 | 0.012585
Codos 40° | 0.62 | 2 | 0.22815 | 0.1422 | 0.094068 | 0.037472 | 0.10517 | 0.042496 | 0.01982 | 0.011149 | 0.12744 | 0.079279 | 0.052337 | 0.020534
Codos 90° | 1 | 1 | 0.184 | 0.11468 | 0.075861 | 0.030219 | 0.084817 | 0.034271 | 0.015984 | 0.0089908 | 0.10277 | 0.063935 | 0.042207 | 0.01656
Válvula Mariposa 20° | 1.54 | 1 | 0.28335 | 0.17661 | 0.11683 | 0.046538 | 0.13062 | 0.052778 | 0.024615 | 0.013846 | 0.15827 | 0.09846 | 0.064999 | 0.025502
Válvula Esférica 10° | 0.29 | 1 | 0.053359 | 0.033257 | 0.022 | 0.0087636 | 0.024597 | 0.0099386 | 0.0046353 | 0.0026073 | 0.029804 | 0.018541 | 0.01224 | 0.0048023
Total |  |  | 0.9807 | 0.61124 | 0.40434 | 0.16107 | 0.45207 | 0.18267 | 0.085193 | 0.047921 | 0.54778 | 0.34077 | 0.22496 | 0.088263
TUBERIA |  |  | PE 100 PN16 |  |  |  | FUNDICIÓN K9 |  |  |  | PVC-O PN16
Pérdida de carga total (Hazen Willimas) |  |  | DN200 | DN225 | DN250 | DN315 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN200 | DN225 | DN250 | DN315
Tubería nueva
∆Ht | ∆Hg + ∆Hc + ∆Htl | mca | 62.2193 | 69.9288 | 73.8957 | 77.9789 | 73.0179 | 77.6573 | 79.0548 | 79.5321 | 71.1822 | 75.0092 | 76.975 | 79.0117
Presión de servicio |  | bar | 6.1012 | 6.8572 | 7.2462 | 7.6466 | 7.1601 | 7.6151 | 7.7521 | 7.7989 | 6.9801 | 7.3554 | 7.5482 | 7.7479
Tubería en servicio
∆Ht | ∆Hg + ∆Hc + ∆Htl | mca | 59.9293 | 68.6488 | 73.1257 | 77.7289 | 72.1279 | 77.3573 | 78.9348 | 79.4721 | 70.0522 | 74.3792 | 76.595 | 78.8917
Presión de servicio |  | bar | 5.8767 | 6.7317 | 7.1707 | 7.6221 | 7.0729 | 7.5857 | 7.7403 | 7.793 | 6.8693 | 7.2936 | 7.5109 | 7.7361
TUBERIA |  |  | PE 100 PN16 |  |  |  | FUNDICIÓN K9 |  |  |  | PVC-O PN16
Pérdida de carga total (Prandt Colebrook) |  |  | DN200 | DN225 | DN250 | DN315 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN200 | DN225 | DN250 | DN315
Tubería nueva
∆Ht | ∆Hg + ∆Hc + ∆Htl | mca | 61.6993 | 69.7888 | 73.8857 | 78.0289 | 72.3779 | 77.7073 | 79.0948 | 79.5521 | 71.0922 | 75.0292 | 77.025 | 79.0517
Presión de servicio |  | bar | 6.0502 | 6.8435 | 7.2452 | 7.6515 | 7.0974 | 7.62 | 7.756 | 7.8009 | 6.9713 | 7.3574 | 7.5531 | 7.7518
Tubería en servicio
∆Ht | ∆Hg + ∆Hc + ∆Htl | mca | 60.3493 | 69.0388 | 73.4357 | 77.8889 | 70.5579 | 77.5373 | 79.0348 | 79.5221 | 70.8322 | 74.6692 | 76.815 | 78.9917
Presión de servicio |  | bar | 5.9179 | 6.7699 | 7.2011 | 7.6378 | 6.9189 | 7.6033 | 7.7502 | 7.7979 | 6.9458 | 7.3221 | 7.5325 | 7.7459
𝑣=0.36.𝐶.〖𝐷𝐼〗^0.63.𝐽^0.54
𝐽=(𝑣/(0.36.𝐶.〖𝐷𝐼〗^0.63 ))^(1⁄0.54)
∆𝐻_𝑐=𝐽.𝐿
𝑅𝑒=(𝑣.𝐷𝐼)/𝜇
𝑗=𝑓/𝐷𝑖.𝑣^2/2𝑔
𝑓=1/(4[𝑙𝑜𝑔(𝑘/3.7𝐷𝐼+2.51/(𝑅𝑒√𝑓))]^2 )