## Vel.Acons. (hidden)
VELOCIDADES RECOMENDADAS EN CONDUCCIONES A GRAVEDAD
Fórmula de Mougnie - Manning
PE 100 PN16 |  |  |  | Fundición Dúctil K9 |  |  |  | PVC-O CLASE 500
Diámetro Nominal DN (mm) | Diámetro Interior DI (mm) | Velocidad Máxima (m/s) | Caudal Máximo (l/s) | Diámetro Nominal DN (mm) | Diámetro Interior DI (mm) | Velocidad Máxima (m/s) | Caudal Máximo (l/s) | Diámetro Nominal DN (mm) | Diámetro Interior DI (mm) | Velocidad Máxima (m/s) | Caudal Máximo (l/s)
90 | 73.6 | 0.76 | 3.23 | 100 | 95.9 | 0.44 | 3.18 | 90 | 84 | 0.79 | 4.38
110 | 90 | 0.81 | 5.15 | 125 | 121.6 | 0.48 | 5.57 | 110 | 104 | 0.85 | 7.22
140 | 114.6 | 0.88 | 9.08 | 150 | 147.3 | 0.51 | 8.69 | 125 | 117.8 | 0.89 | 9.7
160 | 130.8 | 0.92 | 12.36 | 200 | 198.9 | 0.57 | 17.71 | 140 | 132.4 | 0.93 | 12.8
200 | 163.6 | 1 | 21.02 | 250 | 249.9 | 0.63 | 30.9 | 160 | 151.4 | 0.97 | 17.46
225 | 184 | 1.05 | 27.92 | 300 | 300.9 | 0.68 | 48.36 | 200 | 189.2 | 1.06 | 29.8
250 | 204.6 | 1.09 | 35.84 | 350 | 349.7 | 0.73 | 70.11 | 225 | 212.8 | 1.11 | 39.48
315 | 257.8 | 1.2 | 62.64 | 400 | 399.7 | 0.77 | 96.62 | 250 | 236.4 | 1.16 | 50.91
355 | 290.6 | 1.26 | 83.57 | 450 | 449.5 | 0.81 | 128.54 | 315 | 298 | 1.28 | 89.28
400 | 327.4 | 1.33 | 111.97 | 500 | 500.5 | 0.85 | 167.23 | 355 | 336 | 1.35 | 119.7
450 | 368.2 | 1.4 | 149.07 | 600 | 601.3 | 0.93 | 264.09 | 400 | 378.4 | 1.42 | 159.69
500 | 409.2 | 1.47 | 193.32 | 800 | 800 | 1.06 | 532.81 | 450 | 426 | 1.49 | 212.37
630 | 515.6 | 1.63 | 340.33 |  |  |  |  | 500 | 472 | 1.57 | 274.71
[8 empty] | 630 | 595.8 | 1.74 | 485.11
[8 empty] | 710 | 671.4 | 1.84 | 651.43
[8 empty] | 800 | 757.8 | 1.95 | 879.5

## Caso1
ESQUEMA DE UNA CONDUCION A GRAVEDAD
CASO PRACTICO
DATOS:
H2= | 165 | m
H1= | 50 | m
L= | 2000 | m
Q= | 25 | l/s
SOLUCIÓN:
| TUBERIA |  | PVC-O DN160 PN16 | PVC-O DN200 PN16
DI | Diámetro Interior | mm | 151.4 | 189.2
L | Longitud | m | 2000 | 2000
Q | Caudal | l/s | 25 | 25
n | Coeficiente de Manning |  | 0.009 | 0.009
v | Velocidad | m/s | 1.39 | 0.89
vmax | Velocidad máxima recomendada | m/s | 0.97 | 1.06 |  |  |  |  | PRESION NOMINAL |  | 12.5 | BAR
∆Hg |  | mca | 115 | 115 |  |  |  |  | PRESION DE TRABAJO |  | 10.5 | BAR
[9 empty] | PRESION DE FUNCIONAMIENTO ADMISIBLE |  | % DE PN | BAR
PERDIDA DE CARGA (S/ HAZEN - WILLIAMS) |  |  | PVC-O DN160 PN16 | PVC-O DN200 PN16 | Hazen - Williams | [5 empty] | 10.625 | BAR
C | C. Hazen - Williams (t. nueva) |  | 150 | 150 |  |  |  |  | PRESION DE PRUEBA
C | C. Hazen - Williams (t. servicio) |  | 140 | 140 |  |  |  |  | NORMAS
J | Pérdida de Carga (t. nueva) | m/km | 10.31 | 3.48 |  |  |  |  | PVC-O NTP ISO 16422 | 1.4 * PN | 1 HORA
∆Hc | Pérdida de Carga (t. nueva) | mca | 20.62 | 6.96 | [5 empty] | 1.5 * PT
J | Pérdida de Carga (t. servicio) | m/km | 11.71 | 3.96 |  |  |  |  | PVC-U NTP ISO 1452
∆Hc | Pérdida de Carga (t. servicio) | mca | 23.42 | 7.92 |  |  |  |  | HDPE NTP ISO 4427
∆Ht | ∆Hg-∆Hc (t. nueva) | mca | 94.38 | 108.04
Ps | Presión de servicio (t. nueva) | bar | 9.25 | 10.59
∆Ht | ∆Hg+∆Hc (t. servicio) | mca | 91.58 | 107.08
Ps | Presión de servicio (t. servicio) | bar | 8.98 | 10.5
PERDIDA DE CARGA (S/PRANDTL - COLEBROOK) |  |  | PVC-O DN160 PN16 | PVC-O DN200 PN16 | Prandtl - Colebrook - White
k | Rugosidad absoluta (t. nueva) | mm | 0.003 | 0.003
k | Rugosidad absoluta (t. servicio) | mm | 0.007 | 0.007
v | Viscosidad cinemática | m2/s | 1.01e-06 | 1.01e-06
J | Pérdida de Carga (t. nueva) | m/km | 10.2 | 3.35
∆Hc | Pérdida de Carga (t. nueva) | mca | 20.4 | 6.7 |  |  | T.nueva
J | Pérdida de Carga (t. servicio) | m/km | 10.3362 | 3.3909 | Re= | 208362.3762 | f asum= | 0.015678
∆Hc | Pérdida de Carga (t. servicio) | mca | 20.67 | 6.78 |  |  | f calc= | 0.015678
∆Ht | ∆Hg-∆Hc (t. nueva) | mca | 94.6 | 108.3 |  |  | T.servicio
Ps | Presión de servicio (t. nueva) | bar | 9.28 | 10.62 |  |  | f asum= | 0.015891
∆Ht | ∆Hg+∆Hc (t. servicio) | mca | 94.33 | 108.22 |  |  | f calc= | 0.015891
Ps | Presión de servicio (t. servicio) | bar | 9.25 | 10.61
Conclusión:
La tubería seleccionada sería DN200mm dado que se obtiene una velocidad inferior al valor máximo recomendado.
Igualmente la presión de servicio obtenida indica que el timbraje adecuado es la tubería PN16
𝑣=0.36.𝐶.〖𝐷𝐼〗^0.63.𝐽^0.54
𝐽=(𝑣/(0.36.𝐶.〖𝐷𝐼〗^0.63 ))^(1⁄0.54)
∆𝐻_𝑐=𝐽.𝐿
𝑅𝑒=(𝑣.𝐷𝐼)/𝜇
𝑗=𝑓/𝐷𝑖.𝑣^2/2𝑔
𝑓=1/(4[𝑙𝑜𝑔(𝑘/3.7𝐷𝐼+2.51/(𝑅𝑒√𝑓))]^2 )
∆𝐻_𝑐=𝐽.𝐿

## Caso2
ESQUEMA DE UNA CONDUCION A GRAVEDAD
CASO PRACTICO
DATOS:
H2= | 100 | m
H1= | 20 | m
L= | 1000 | m
Q= | 40 | l/s
SOLUCIÓN:
| TUBERIA |  | PE 100 PN16 |  |  |  | FUNDICIÓN K9 |  |  |  | PVC-O PN16
|  |  | DN200 | DN225 | DN250 | DN315 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN200 | DN225 | DN250 | DN315
DI | Diámetro Interior | mm | 163.6 | 184 | 204.6 | 257.8 | 198.9 | 249.9 | 300.9 | 349.7 | 189.2 | 212.8 | 236.4 | 298
L | Longitud | m | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Q | Caudal | l/s | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
n | Coeficiente de Manning |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
v | Velocidad | m/s | 1.9 | 1.5 | 1.22 | 0.77 | 1.29 | 0.82 | 0.56 | 0.42 | 1.42 | 1.12 | 0.91 | 0.57
vmax | Velocidad máxima recomendada | m/s | 1 | 1.05 | 1.09 | 1.2 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 1.06 | 1.11 | 1.16 | 1.28
∆Hg |  | mca | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
PERDIDA DE CARGA (S/ HAZEN - WILLIAMS) |  |  | PE 100 PN16 |  |  |  | FUNDICIÓN K9 |  |  |  | PVC-O PN16 |  |  |  | Hazen - Williams
C | C. Hazen - Williams (t. nueva) |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
C | C. Hazen - Williams (t. servicio) |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
J | Pérdida de Carga (t. nueva) | m/km | 16.8 | 9.46 | 5.7 | 1.86 | 6.53 | 2.16 | 0.86 | 0.42 | 8.27 | 4.65 | 2.8 | 0.9
∆Hc | Pérdida de Carga (t. nueva) | mca | 16.8 | 9.46 | 5.7 | 1.86 | 6.53 | 2.16 | 0.86 | 0.42 | 8.27 | 4.65 | 2.8 | 0.9
J | Pérdida de Carga (t. servicio) | m/km | 19.09 | 10.74 | 6.47 | 2.11 | 7.42 | 2.46 | 0.98 | 0.48 | 9.4 | 5.28 | 3.18 | 1.02
∆Hc | Pérdida de Carga (t. servicio) | mca | 19.09 | 10.74 | 6.47 | 2.11 | 7.42 | 2.46 | 0.98 | 0.48 | 9.4 | 5.28 | 3.18 | 1.02
PERDIDA DE CARGA (S/PRANDTL - COLEBROOK) |  |  | PE 100 PN16 |  |  |  | FUNDICIÓN K9 |  |  |  | PVC-O PN16
k | Rugosidad absoluta (t. nueva) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
k | Rugosidad absoluta (t. servicio) | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
v | Viscosidad cinemática | m2/s | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06 | 1.31e-06
J | Pérdida de Carga (t. nueva) | m/km | 17.32 | 9.6 | 5.71 | 1.81 | 7.17 | 2.11 | 0.82 | 0.4 | 8.36 | 4.63 | 2.75 | 0.86
∆Hc | Pérdida de Carga (t. nueva) | mca | 17.32 | 9.6 | 5.71 | 1.81 | 7.17 | 2.11 | 0.82 | 0.4 | 8.36 | 4.63 | 2.75 | 0.86
J | Pérdida de Carga (t. servicio) | m/km | 18.6714 | 10.3471 | 6.1556 | 1.946 | 8.9897 | 2.2768 | 0.88188 | 0.42683 | 8.6166 | 4.9879 | 2.9641 | 0.92254
∆Hc | Pérdida de Carga (t. servicio) | mca | 18.67 | 10.35 | 6.16 | 1.95 | 8.99 | 2.28 | 0.88 | 0.43 | 8.62 | 4.99 | 2.96 | 0.92
Prandtl - Colebrook - White
|  |  |  | Re= | 237282.4427 |  |  | Re= | 195863.3588 |  |  | Re= | 205087.0229
|  |  |  | T.nueva |  |  |  | T.nueva |  |  |  | T.nueva
|  |  |  | f asum= | 0.0154 |  |  | f asum= | 0.016821 |  |  | f asum= | 0.015692
|  |  |  | f calc= | 0.0154 |  |  | f calc= | 0.016821 |  |  | f calc= | 0.015692
|  |  |  | T.servicio |  |  |  | T.servicio |  |  |  | T.servicio
|  |  |  | f asum= | 0.016602 |  |  | f asum= | 0.021081 |  |  | f asum= | 0.015863
|  |  |  | f calc= | 0.016602 |  |  | f calc= | 0.021081 |  |  | f calc= | 0.015863
TUBERIA |  |  | PE 100 PN16 |  |  |  | FUNDICIÓN K9 |  |  |  | PVC-O PN16
ACCESORIO | VALOR DE K | CANTIDAD | DN200 | DN225 | DN250 | DN315 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN200 | DN225 | DN250 | DN315
Entrada - Salida | 0.5 | 1 | 0.091998 | 0.057339 | 0.037931 | 0.01511 | 0.042408 | 0.017136 | 0.0079918 | 0.0044954 | 0.051386 | 0.031967 | 0.021103 | 0.0082798
Codos 20° | 0.38 | 2 | 0.13984 | 0.087156 | 0.057655 | 0.022967 | 0.064461 | 0.026046 | 0.012148 | 0.006833 | 0.078107 | 0.04859 | 0.032077 | 0.012585
Codos 40° | 0.62 | 2 | 0.22815 | 0.1422 | 0.094068 | 0.037472 | 0.10517 | 0.042496 | 0.01982 | 0.011149 | 0.12744 | 0.079279 | 0.052337 | 0.020534
Codos 90° | 1 | 1 | 0.184 | 0.11468 | 0.075861 | 0.030219 | 0.084817 | 0.034271 | 0.015984 | 0.0089908 | 0.10277 | 0.063935 | 0.042207 | 0.01656
Válvula Mariposa 20° | 1.54 | 1 | 0.28335 | 0.17661 | 0.11683 | 0.046538 | 0.13062 | 0.052778 | 0.024615 | 0.013846 | 0.15827 | 0.09846 | 0.064999 | 0.025502
Válvula Esférica 10° | 0.29 | 1 | 0.053359 | 0.033257 | 0.022 | 0.0087636 | 0.024597 | 0.0099386 | 0.0046353 | 0.0026073 | 0.029804 | 0.018541 | 0.01224 | 0.0048023
Total |  |  | 0.9807 | 0.61124 | 0.40434 | 0.16107 | 0.45207 | 0.18267 | 0.085193 | 0.047921 | 0.54778 | 0.34077 | 0.22496 | 0.088263
TUBERIA |  |  | PE 100 PN16 |  |  |  | FUNDICIÓN K9 |  |  |  | PVC-O PN16
Pérdida de carga total (Hazen Willimas) |  |  | DN200 | DN225 | DN250 | DN315 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN200 | DN225 | DN250 | DN315
Tubería nueva
∆Ht | ∆Hg - ∆Hc - ∆Htl | mca | 62.2193 | 69.9288 | 73.8957 | 77.9789 | 73.0179 | 77.6573 | 79.0548 | 79.5321 | 71.1822 | 75.0092 | 76.975 | 79.0117
Presión de servicio |  | bar | 6.1012 | 6.8572 | 7.2462 | 7.6466 | 7.1601 | 7.6151 | 7.7521 | 7.7989 | 6.9801 | 7.3554 | 7.5482 | 7.7479
Tubería en servicio
∆Ht | ∆Hg + ∆Hc + ∆Htl | mca | 59.9293 | 68.6488 | 73.1257 | 77.7289 | 72.1279 | 77.3573 | 78.9348 | 79.4721 | 70.0522 | 74.3792 | 76.595 | 78.8917
Presión de servicio |  | bar | 5.8767 | 6.7317 | 7.1707 | 7.6221 | 7.0729 | 7.5857 | 7.7403 | 7.793 | 6.8693 | 7.2936 | 7.5109 | 7.7361
TUBERIA |  |  | PE 100 PN16 |  |  |  | FUNDICIÓN K9 |  |  |  | PVC-O PN16
Pérdida de carga total (Prandt Colebrook) |  |  | DN200 | DN225 | DN250 | DN315 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN200 | DN225 | DN250 | DN315
Tubería nueva
∆Ht | ∆Hg + ∆Hc + ∆Htl | mca | 61.6993 | 69.7888 | 73.8857 | 78.0289 | 72.3779 | 77.7073 | 79.0948 | 79.5521 | 71.0922 | 75.0292 | 77.025 | 79.0517
Presión de servicio |  | bar | 6.0502 | 6.8435 | 7.2452 | 7.6515 | 7.0974 | 7.62 | 7.756 | 7.8009 | 6.9713 | 7.3574 | 7.5531 | 7.7518
Tubería en servicio
∆Ht | ∆Hg + ∆Hc + ∆Htl | mca | 60.3493 | 69.0388 | 73.4357 | 77.8889 | 70.5579 | 77.5373 | 79.0348 | 79.5221 | 70.8322 | 74.6692 | 76.815 | 78.9917
Presión de servicio |  | bar | 5.9179 | 6.7699 | 7.2011 | 7.6378 | 6.9189 | 7.6033 | 7.7502 | 7.7979 | 6.9458 | 7.3221 | 7.5325 | 7.7459
𝑣=0.36.𝐶.〖𝐷𝐼〗^0.63.𝐽^0.54
𝐽=(𝑣/(0.36.𝐶.〖𝐷𝐼〗^0.63 ))^(1⁄0.54)
∆𝐻_𝑐=𝐽.𝐿
𝑅𝑒=(𝑣.𝐷𝐼)/𝜇
𝑗=𝑓/𝐷𝑖.𝑣^2/2𝑔
𝑓=1/(4[𝑙𝑜𝑔(𝑘/3.7𝐷𝐼+2.51/(𝑅𝑒√𝑓))]^2 )